Vedlegg F – Komponenter

## Hovedkomponenter
Her finnes generell informasjon om komponentene i anlegget og de er beskrevet ut fra produsentens dokumentasjon og øvrige kilder.
### Sinus inverter
En sinus inverter er hovedsakelig en komponent som omformer DC spenning om til AC spenning ved hjelp av puls bredde modulasjon som beskrevet i teoridelen. Den kan også omforme fra AC til DC ved å likerette, glatte og transformere spenningen. Siste punktet er nødvendig for å få ønsket størrelse på spenningen tilpasset komponentene i anlegget. Vår sinus inverter har en trinnjustering hvor man kan velge både 12V, 24V og 48V på DC siden og 230/110V på AC siden. På AC siden er det en 230V input tilkobling for strømforsyning (aggregatet/landstrøm) og en 230V output tilkobling som er til forbrukere under batteridrift.
Figur 1: Kombi batterilader/Sinus inverter

Inverteren har flere tilleggsfunksjoner som fjernkontroll som lar deg skru inverteren av, på og i bypass modus. Bypass modus lar deg forsyne forbrukeren (AC-utgang) direkte fra AC-inngangen uten å gå via inverteren. Den har også innlagt sikkerhetsfunksjoner som Grense for nedstenging ved lav batterispenning, der man selv velger enten 10V eller 10,5V for en 12VDC batteripakke for å unngå dype utladinger. Den kan også tilpasse seg et finere eller et grovere spennings spekter i AC inngangsområdet. Dette er tilpasset belastninger som tåler et bredt spenningsområdet, eller at man må justere tilpasset finere elektronikk. Funksjonen AC/Batteri prioritet bestemmer hvor man ønsker å trekke strøm fra først, mer om dette kan leses i manualen.
Figur 2: Komponenter til sinus inverter
Denne kombi-sinus inverteren ble valgt for oss, men gjør den jobben den trenger for å drive et mindre hybrid system som kan levere opp til 1000W. Den fungerer som en UPS som vil si at den kan skifte over i en annen modus uten å miste spennings til forbruker
### Omformer
Frekvensomformeren følger prinsippet om pulsbreddemodulasjon med IGBT tyristorer beskrevet i teoridelen. Den skal ha en levetid på mer enn 10 år og har gode kjøleegenskaper både bak og ventilering rundt hele. Den kan levere opp til 0,75kW til 230VAC motorer og en merkestrøm på 4,2A. Den kan levere fra 0,2 – 400Hz med en styrefrekvens avhengig av lengden på kabelen til motoren (14,5kHz for <50m). Her har vi lagt til filter og støyreduserende tiltak på input siden av frekvensomformeren. Vi vet at en slik komponent vil lage støy for resten av systemet, og har da valg å ta i bruk blant annet et EMI-støyfilter og ferritt kjerner beskrevet senere i denne teksten. Hensikten her er å legge til forbrukere til modellen som er relevant å ha på fartøy for å kunne se, måle og teste anlegget i praksis
Figur 3: Frekvensomformer

Figur 4: Virkemåte til frekvensomformer (Hentet fra Trainor)

### Generator
Aggregatet leverer en effekt på rundt 2800W ved en fast frekvens på 50Hz. Aggregatet er utstyrt med elektrisk startmotor, startbatteri på 7,5Ah og bensintank på toppen som rommer 15 liter som skal gi en driftstid på omtrent 11 timer. Det betyr at den forbruker ca. 1,4 l/h. Her trengs vedlikehold som kontroll på motorolje, luftfilter, tennplugg og ventil klaring. Aggregatet følger de grunnleggende prinsipper som en generator om bord på et skip, men har vesentlig mindre styreegenskaper. Pådragsorganet styres internt via en aktuator. Den føler på strømtrekket på leveringen, og passer på at man ikke får retureffekt (at generator går som motor). Tilkobling til forbruker er via en standardisert stikkontakt sikret med en «circuit breaker» som tar overbelastning. Videre er aggregatet utstyrt med et voltmeter med viser og en DC-uttak med 8,3A sikring der man kan for eksempel lade batterier (bare bilbatterier og ikke med kapasiteter lavere enn 60Ah ifølge produsent).
Figur 5: Aggregat Firman SPG3000E1

### Batteribank
Det brukes Marathon sine L12V24 batterier. Denne er av typen AGM (absorbant glass mat) og en av fordelene med denne typen er at den kan monteres i ulike vinkler uten at det går utover batteriets egenskaper. Den krever bare enkelt vedlikehold som regelmessig rengjøring av polene og funksjonstesting. AGM batterier har en levetid på rundt 500-1300 ladesykluser avhengig av hvor mye den blir utsatt for dype utladninger, noe som viser seg å ha en direkte sammenheng og er viktig å passe på. Den er tryggere å bruke sammenlignet med andre syre-batterier og har en raskere ladetid. På den andre siden tåler ikke AGM batteriene overlading og har generelt kortere levetid (VRLA battery, 2021).
Figur 6: Batteri Marathon L12V24

### Schneider electric kontaktor
Denne kontaktoren fungerer slik at den har hovedstrøm og styrestrøms kontakter. 1(L1), 3(L2) og 5(L3) på toppen er enden av en trepolt bryter som går videre til 2(T1), 4(T2) og 6(T3) på bunnen. Denne hovedstrøms bryteren har en strømføringsevne på 25A og kan tåle opp til 690V i kontinuerlig drift ved normaltemperatur (30 grader). Bryteren er festet til et magnetisk anker som blir dratt tilbake når kontaktor-spolen får spenning (24VAC) over A1 og A2. Normalt holdes denne fremme av en fjær. Styrestrømmen tilhører den hvite delen av kontaktoren på fremsiden (Se figur) og kan styres av hjelpekontakter Normally Open (NO, 13 og 14) og Normally Closed (NC, 21 og 22). I modellen er kontaktorene brukt til å slå inn når man ønsker å benytte landstrøm eller generator (aggregat) som strømforsyning og er tilkoblet INPUT, AC siden på sinus inverteren.
Figur 7: Kontaktor
### Relémodul, 788-304
Dette reléet fungerer veldig likt som Schneider sin kontaktor, men har til fordel at den er mye mindre. Den har ingen hovedstrøms kontakter, med to hjelpekontakter. En NO (11 og 14) og en NC (11 og 12). Reléets spole skal ha en spenning på 24V DC og hjelpekontaktene tåler en driftsspenning på 250V AC og en strøm på 16A. I modellen ble det valgt å bytte to Schneider-kontaktorer med disse relémodulene som er mer egnet til å gi en lite «på» signal til modul 750-496 om at enten landstrøm- eller generatorkontaktor er slått inn.
Figur 8: Wago 788-304
### EMI Støyfilter
Figur 9: EMI støyfilter
Støyfilteret er kjøpt inn for å dempe støyet på in- og utgangen på AC siden av sinus inverteren. Det antas at det kan komme støy fra aggregatet når det kjøres, siden dette står i dokumentasjonen. Det står også i frekvensomformerens dokumentasjon at det bare er inngangen man kan montere utstyr for å dempe støy. Dette filteret tar 115/250V linjer med 50/60Hz for enfase forbrukere.

Figur 10 er et skjema på hva filteret består av. Diverse spoler i serie og kondensatorer i parallell. Fra teorien vet vi at spoler gir treghet i strøm og har derfor sin funksjon i serie. Kondensatorer gir treghet i spenning og gir effekt i parallell. På figur … viser de at CX: 0.1µF, CY:3300pF og at L:0.3mH. Her er størrelsene tilpasset en last på maksimalt 10A og designet til filteret er av standard utseende for de fleste EMI filter beskrevet i teoridelen. (*må legge dette til i teoridel, spoler, kondensatorer og filter design).
Figur 10: Verdier til EMI filter

### Ferrittkjerne
Ferrittkjernen består av Mangan og Zink og har den egenskapen at den øker permeabiliteten i et magnetfelt. Ved å tvinne to ledere rundt ferrittkjernen riktig vei kan man lage to effektive spoler som reduserer rippel i strømkurver. Man kan selv bestemme størrelsen på spolen ved å velge antall turns. Kurver og impedans ved ulike antall turns kan man finne i databladet.
Figur 11: Ferritt kjerne
### Jordspyd og jording
I NEK 400 står det at man må ha jording som et beskyttelsesformål for å ivareta sikkerheten i den elektriske installasjonen. Her skal beskyttelsesformål alltid ha prioritet ovenfor funksjonsformål (NEK 400, s. 257). I tillegg står det i leverandørens dokumentasjon til aggregatet at dette skal jordes ved bruk. For å oppnå dette på et mobilt anlegg slik modellen er utviklet er det nødvendig å ha en tilpasset jordelektrode. Minimumsdimensjoner for spydet ihht. tabell 54A er at det skal være et rundt vertikalt spyd med 14mm diameter tykkelse og et 250µm kobberbelegg og skal være av elektrolytisk kobberbelagt stål. Vårt spyd oppfyller disse kravene.
Figur 12: Jordspyd
Grunnen til at man trenger jording i et elektrisk anlegg er for å unngå strømgjennomgang. Hvis det er en feil på det elektriske anlegget skal strømmen gå til jord og ikke via mennesket som tar på feilen. Som tommelfinger regel sier man at høyeste spenning og høyeste strøm vi anser som farlig at går gjennom kroppen vår er 50V og 30mA. I NEK 400 på side 259 pkt. 542.3.1 står det at jordingslederens tverrsnitt skal minimum være 6mm^2 eller større. Derfor er det anskaffet dette kvadratet på jordingslederen.
Figur 13: Jordings kabel

### PFSP Skjermet kabel
De aller fleste kabler benytter firebokstavskoden der første bokstav forteller oss om hvilken isolasjon det er på lederne. Andre bokstav om kappe og lignende, tredje bokstav om hvilke type skjerm som er benyttet og siste bokstav om ytre kappens isolasjonstype. Denne kabelen har da lagene Polyvinklorid (PVC), fyllkappe, konsentrisk leder og PVC som ytre kappe. Skjermede kabler er viktig for å redusere støy, der spesielt lavfrekvent støy er vanskeligere å skjerme. I anlegget blir det benyttet en frekvensomformer med en styrefrekvens på omkring 6-14kHz som skjermes godt av kabelens folie og kobberskjerm.
Figur 14: PFSP skjerm
Støy som produseres fra frekvensomformeren kan også forstyrre andre komponenter der forstyrrelsen kan komme fra hele kabelens lengde. Kabelen som er brukt har en aluminium-folie og noen kordeler med kobberskjerm for å jorde både folie og skjerm. Om kabelen ikke er beskyttet og ikke har korrekt isolasjon kan kabelen lage impedanser som blir større ved lengre avstander. Disse impedansene kan skape peak strømmer opp til 1-1,5A og kan i verste fall ødelegge signal fra omformeren. I det lange løp kan dette også gå ut over isolasjonen og dermed dannes sprekker og lignende (Quad Plus, 2020).
Figur 15: Impedanser fra uskjermede kabler til frekvensomformer

## Kontrollsystem
Her beskrives alle komponenter som har en styrende funksjon i modellen og er hentet fra produsentens dokumentasjon.
### PLS
Først og fremst er Programmerbar logisk styring (PLS) en enhet som kan motta og gi ut digitale (0-10V) og analoge (4-20mA) signaler i en krets eller et system av sensorer og andre komponenter. Dette er avhengig av modulene som kobles til. Modulene gir PLS’en tilleggsfunksjoner etter brukerens behov. PLS’en styres hovedsakelig av inngangssignaler der utgangssignalene bestemmes av programmet som er laget og lastet ned.
#### PFC100-Kontroller
Denne enheten er grunnkomponenten (PLS) i systemet som tar imot programmet via Ethernet tilkobling. Her må vi vite IP-adressen til PLS’en. På denne enheten kan man programmere med Linux eller e!Cockpit som vi skal bruke i dette tilfelle. En av de mest praktiske fordelene med denne enheten er at man kan lett kan koble på flere moduler på en DIN-skinne og alt er jordet så lenge skinnen er jordet.
Figur 16: PFC100-Kontroller

#### Modul 750-1504
Modulen er en oppgradering fra modul 750-504 som var plassert på modellen tidligere. Den har 16 kanaler der det er mulig å sende ut 24V. Som et kontrollmiddel for å vite hvor den sender ut spenning har den et grønt LED lys for hver kanal. 24V signalet blir brukt for typisk rele håndtering. For modellens del skal den sende ut 24V til et rele og releet vil åpne/lukke seg etter hvilken oppgave den har blitt tildelt.
Figur 17: Wago 750-1504

#### Modul 750-496
Figur 18: Wago 750-496
Denne modulen er en inngangsmodul som behandler standardsignalene 0-20mA, 4-20mA og 3,6-21mA. Det at den er en inngangsmodul betyr at den gir ut 24V strømforsyning til typisk sensorer og mottar signalene (4-20mA) og leser av verdien. Dette må igjen oversettes i PLS programmet etter hva sensoren måler. Den er brukt på 4 strømmålere og indikasjon på om landstrømmodus eller generatormodus er på. Inngangssignalet er elektrisk isolert og overføres med en oppløsning på 12 bits. Modulen kan også indikere feil som kabelbrudd, kortslutning og om den måler utenfor måleområdet.

#### Modul 750-483
Et analogt signal er et signal som fortløpende gir beskjed som hvilket nivå den ligger på til enhver tid. Denne modulen måler spenninger fra 0-30VDC på samme måte som et vanlig multimeter. Hvert inngangssignal er elektrisk isolert fra hverandre og overføres med en oppløsning på 14 bits (14 enere og nullere) der den interne strømforsyningen driver modulen. Denne måler spenningen fra batteriet til systemkretsen som igjen forsyner alt av styrekretser, HMI og kontaktorer. Det at målesløyfen er isolert gir den fordelen av at vi kan skille systemjord (minus polen på batteriet) og vanlig jord, noe som potensielt kunne laget støy for hverandre.
Figur 19: Wago 750-483
#### Modul 750-600
Figur 20: Wago 750-600
Endemodulen avslutter hele den interne datakretsen slik at den er komplett og fungerer som den skal. På figuren kan man se en kobler like over DIN-skinnen hvor dette gjøres. Tilkoblingene til denne modulen har ingen funksjon, men kan eventuelt brukes som en blind tilkobling.

#### Modul 750-450
Dette er en analog input modul som måler på resistans i ledninger. Den kan måle to, tre og fire lednings resistans sensorer og tre lednings potensiometeret. Modulen gir ut hvilken grad sensoren måler. I innstillingene inne på modulen via e!Cockpit kan man velge hvilken type sensor det er, slik at den gir deg riktig verdi. Hvis den merker en feil som kabelbrudd, kortslutning eller utenfor målområde vil den signalisere med et rødt lys. Hvis den er utenfor målområde kan det være at man har valgt feil type sensor i innstillingene til modulen.
Figur 21: Wago 750-450

### Raspberry Pi og Brukergrensesnitt
Figur 22: Raspberry Pi
Det kjøpt inn en Raspberry pi 3 model B+ som mellomledd mellom vår PLS og LCD skjerm/HMI. Denne Raspberry Pi’en er en Advanced RISC Machine (ARM) basert datamaskin. ARM er et firma som er kjent for å lage et system på en chip, slik som denne Raspberry’en. ISA (Instruction Set Architecture) er en rekke grunnleggende instruksjoner denne databrikken er designet til å utføre, og man har da et bredt mulighetsspekter på hva man kan bruke denne enheten til. Signaler fra Raspberry Pi til LCD skjerm overføres via et DSI bånd og signaler fra Raspberry Pi til PLS overføres via en ethernet kabel. Den trenger også en strømforsyning på 5VDC som en kan få fra en USB-kabel. Eventuelle utvidelser denne enheten tilbyr er ekstrautstyr som lyd (Jack eller HDMI utgang) og MIPI kamera. Dette kunne bli brukt til videoovervåking av modellen og eventuelt gi alarmer ved feil, men har ikke gjort dette i denne omgang.
Liquid-Crystal Display (LCD) skjermen er en flatskjerm bestående av seks lag som er designet for å gi et bra bilde. Flere lag med polarisert filter film, en spesiell glass-legering, flytende krystall og til slutt en reflekterende overflate som skal sende lys tilbake til brukeren (Wikipedia, 2021). Denne skjermen kommer med et «adapter board» (kretskort) som gir enheten strøm, bilde og er «hjernen» til skjermen. Eneste tilkoblingene fra Raspberry Pi til LCD skjerm er DSI båndet og to ledninger, en svart for minus og en rød for +5V. Denne skjermen er tiltenkt vår HMI og har tilgjengelig touch funksjon. Den er ikke veldig presis, men er en billigere touch skjerm som fungerer ypperlig som brukergrensesnitt i oppgaven.
Figur 23: LCD skjerm
Arduino er en enhet som bruker PWM (Pulse Width Modulation) der den har totalt 14 digitale in/outputs der 6 kan brukes som PWM utganger og 6 analoge innganger. Den opererer med 5V og 40mA strømsignaler. Til oppgaven er den ypperlig av den grunn at den kan gi en servo beskjed om hvilken tilstand den skal være i.
Figur 24: Arduino
## Sensorer
I dette delkapittelet skrives det generelt om sensorene som en brukt til å overvåke modellen.
### Temperatursensor
Figur 25: PT1000
Det er kjøpt inn to temperatursensorer i den hensikt å kunne la EMS systemet påvirkes og styres av temperaturen i batteriet og generatoren. Eksempelvis vil en høy temperatur på aggregatet gjøre at choken ikke behøves og kan da starte kun fra vanlig startsignal uten avansert startsekvens. Aggregatet kan også slås ut ved veldig høy temp og gi alarm. Batteriets angitte kapasitet er oppgitt under optimale forhold, men kan reduseres ved overbelastning og ved høy eller lav temperatur slik som en elbil gjør. Derfor er det planlagt at den andre temperatursensoren skal endre batteriets kapasitet på EMS under kjøring. På grunn av dårlig dokumentasjon og ukjent måleområdet til sensoren valgte vi å låne to stykk PT 1000 element (Fig. 17) fra vår faglærer Aleksander Sauter og tilpasse denne med kabler, krympestrømpe og kabelsko slik den andre den innkjøpte så ut.
Et PT1000 element ligger i en sensorgruppe de kaller for RTD (resistance temperature detector). Disse elementene vil enten øke eller minke sin egen resistans i takt med omgivelsestemperaturen avhengig om den er en PTC (positive temperature coeffisient) eller en NTC (negative temperature coeffisient). Første delen «PT» betyr at elementet er platina basert. Siste del «1000» betyr i utgangspunktet at den har en nominell motstandsverdi på 0 grader celsius på 1000Ω, men dette varierer ut fra produsentens dokumentasjon og lengden på ledningene som tilkobles. I figur … ser vi platinum sensoren kan måle de høyeste temperaturene (Awalt, 2020).
Figur 26: Temp. sensor

### Flowmeter
Figur 27: Ledningsevne til metaller
Flowmetert som er bestilt er et høy ytelses flowmeter. Den er billig og har et måleområde på 0.5 til 10 L/Min. Den er designet spesifikt for drikke dispenser. Siden den er laget av plast og ikke har noen metalliske deler der væsken vil passere vil dette ikke sette noen smak. Dette har dog ikke noe å si for oppgaven siden den skal brukes til å måle fuel mengde i tank. Måten den måler på mengde væske som har passert er ved linearitet. Rotasjonen på rotor er målt via hall-effekt sensor. Frekvensen som blir sendt ut er proporsjonal med strømningshastigheten. Måleren er bi-polar, så det er viktig at måleren ikke blir installert der det kan gå væske begge veier. Siden den er av plast anbefales det å installere filter med minst 80 Micron.