## Rådata 23,5Ah
L12V24 - 1.8 Vpc
|  |  |  | Utladetest ved | 2.3 | A | R= | 5.2174 | Utladetest ved | 29.1 | A | R= | 0.41237 |  |  | Utladetest ved | 37.5 | A |  |  | Utladetest ved | 58.3 | A
3 | min | 92 | A | Spenning | Tid [minutter] |  |  |  | Spenning | Tid[sek] | [5 empty] | Spenning | Tid[sek] |  |  |  | Spenning | Tid[sek]
5 | min | 76 | A | 13.06 | 0 |  | Teoretisk tid |  | 13 | 0 | [5 empty] | 13.04 | 0 |  | Teoretisk tid |  | 13.06 | 0
10 | min | 52 | A | 12.75 | 0.25 |  | 10 timer |  | 12.15 | 5 |  |  | Teoretisk tid |  |  | 12.48 | 1 |  | 16.7 | minutter | 12.38 | 2
15 | min | 40 | A | 12.62 | 0.5 |  |  |  | 12.02 | 10 |  |  | 24,4 minutter | 1464 | sekunder | 12 | 5 |  |  |  | 12.03 | 5
20 | min | 32.5 | A | 12.5 | 1 |  |  |  | 11.95 | 20 | [5 empty] | 11.94 | 7 |  | 1002 | sekunder | 11.84 | 10
30 | min | 24.7 | A | 12.46 | 2 |  |  |  | 11.92 | 30 | [5 empty] | 11.85 | 10 |  |  |  | 11.7 | 20
45 | min | 18.2 | A | 12.46 | 10 |  |  |  | 11.92 | 60 | [5 empty] | 11.83 | 20 |  |  |  | 11.68 | 30
1 | h | 14.9 | A | 12.44 | 20 |  |  |  | 11.91 | 90 | [5 empty] | 11.83 | 30 |  |  |  | 11.67 | 40
2 | h | 9 | A | 12.41 | 30 |  |  |  | 11.89 | 120 | [5 empty] | 11.83 | 60 |  |  |  | 11.67 | 50
3 | h | 6.8 | A | 12.39 | 40 |  |  |  | 11.88 | 150 | [5 empty] | 11.82 | 90 |  |  |  | 11.66 | 60
5 | h | 4.2 | A | 12.37 | 50 |  |  |  | 11.87 | 180 | [5 empty] | 11.8 | 120 |  |  |  | 11.65 | 70
8 | h | 2.7 | A | 12.35 | 60 |  |  |  | 11.85 | 210 | [5 empty] | 11.79 | 150 |  |  |  | 11.64 | 80
10 | h | 2.3 | A | 12.33 | 70 |  |  |  | 11.84 | 240 | [5 empty] | 11.78 | 180 |  |  |  | 11.63 | 90
20 | h | 1.2 | A | 12.31 | 80 |  |  |  | 11.82 | 270 | [5 empty] | 11.76 | 210 |  |  |  | 11.61 | 100
|  |  |  | 12.29 | 90 |  |  |  | 11.8 | 300 | [5 empty] | 11.74 | 240 |  |  |  | 11.6 | 110
Spenning | 12 | V |  | 12.27 | 100 |  |  |  | 11.79 | 330 | [5 empty] | 11.72 | 270 |  |  |  | 11.59 | 120
|  |  |  | 12.25 | 110 |  |  |  | 11.77 | 360 | [5 empty] | 11.7 | 300 |  |  |  | 11.58 | 130
|  |  |  | 12.22 | 120 |  |  |  | 11.76 | 390 | [5 empty] | 11.67 | 330 |  |  |  | 11.56 | 140
|  |  |  | 12.2 | 130 |  |  |  | 11.75 | 420 | [5 empty] | 11.65 | 360 |  |  |  | 11.54 | 150
|  |  |  | 12.18 | 140 |  |  |  | 11.73 | 450 | [5 empty] | 11.63 | 390 |  |  |  | 11.53 | 160
|  |  |  | 12.16 | 150 |  |  |  | 11.71 | 480 | [5 empty] | 11.6 | 420 |  |  |  | 11.51 | 170
|  |  |  | 12.14 | 160 |  |  |  | 11.7 | 510 | [5 empty] | 11.57 | 450 |  |  |  | 11.5 | 180
|  |  |  | 12.12 | 170 |  |  |  | 11.68 | 540 | [5 empty] | 11.55 | 480 |  |  |  | 11.49 | 190
|  |  |  | 12.1 | 180 |  |  |  | 11.66 | 570 | [5 empty] | 11.52 | 510 |  |  |  | 11.47 | 200
|  |  |  | 12.08 | 190 |  |  |  | 11.65 | 600 | [5 empty] | 11.49 | 540 |  |  |  | 11.46 | 210
|  |  |  | 12.06 | 200 |  |  |  | 11.63 | 630 | [5 empty] | 11.46 | 570 |  |  |  | 11.44 | 220
|  |  |  | 12.04 | 210 |  |  |  | 11.62 | 660 | [5 empty] | 11.43 | 600 |  |  |  | 11.43 | 230
|  |  |  | 12.02 | 220 |  |  |  | 11.59 | 690 | [5 empty] | 11.4 | 630 |  |  |  | 11.4 | 240
|  |  |  | 12 | 230 |  |  |  | 11.57 | 720 | [5 empty] | 11.37 | 660 |  |  |  | 11.38 | 250
|  |  |  | 11.99 | 240 |  |  |  | 11.56 | 750 | [5 empty] | 11.33 | 690 |  |  |  | 11.37 | 260
|  |  |  | 11.97 | 250 |  |  |  | 11.54 | 780 | [5 empty] | 11.29 | 720 |  |  |  | 11.35 | 270
|  |  |  | 11.95 | 260 |  |  |  | 11.52 | 810 | [5 empty] | 11.26 | 750 |  |  |  | 11.34 | 280
|  |  |  | 11.93 | 270 |  |  |  | 11.5 | 840 | [5 empty] | 11.22 | 780 |  |  |  | 11.32 | 290
|  |  |  | 11.91 | 280 |  |  |  | 11.48 | 870 | [5 empty] | 11.18 | 810 |  |  |  | 11.3 | 300
|  |  |  | 11.89 | 290 |  |  |  | 11.46 | 900 | [5 empty] | 11.13 | 840 |  |  |  | 11.28 | 310
|  |  |  | 11.87 | 300 |  |  |  | 11.44 | 930 | [5 empty] | 11.09 | 870 |  |  |  | 11.26 | 320
|  |  |  | 11.85 | 310 |  |  |  | 11.41 | 960 | [5 empty] | 11.03 | 900 |  |  |  | 11.24 | 330
|  |  |  | 11.83 | 320 |  |  |  | 11.39 | 990 | [5 empty] | 10.98 | 930 |  |  |  | 11.22 | 340
|  |  |  | 11.81 | 330 |  |  |  | 11.37 | 1020 | [5 empty] | 10.91 | 960 |  |  |  | 11.2 | 350
|  |  |  | 11.79 | 340 |  |  |  | 11.34 | 1050 | [5 empty] | 10.84 | 990 |  |  |  | 11.18 | 360
|  |  |  | 11.77 | 350 |  |  |  | 11.32 | 1080 | [5 empty] | 10.8 | 1004 |  |  |  | 11.16 | 370
|  |  |  | 11.75 | 360 |  |  |  | 11.3 | 1110 | [10 empty] | 11.14 | 380
|  |  |  | 11.73 | 370 |  |  |  | 11.26 | 1140 | [10 empty] | 11.12 | 390
|  |  |  | 11.71 | 380 |  |  |  | 11.24 | 1170 | [10 empty] | 11.09 | 400
|  |  |  | 11.69 | 390 |  |  |  | 11.21 | 1200 | [10 empty] | 11.07 | 410
|  |  |  | 11.67 | 400 |  |  |  | 11.17 | 1230 | [10 empty] | 11.05 | 420
|  |  |  | 11.64 | 410 |  |  |  | 11.14 | 1260 | [10 empty] | 11 | 430
|  |  |  | 11.63 | 420 |  |  |  | 11.1 | 1290 | [10 empty] | 10.99 | 440
|  |  |  | 11.6 | 430 |  |  |  | 11.07 | 1320 | [10 empty] | 10.97 | 450
|  |  |  | 11.58 | 440 |  |  |  | 11.03 | 1350 | [10 empty] | 10.94 | 460
|  |  |  | 11.56 | 450 |  |  |  | 10.98 | 1380 | [10 empty] | 10.92 | 470
|  |  |  | 11.53 | 460 |  |  |  | 10.93 | 1410 | [10 empty] | 10.89 | 480
|  |  |  | 11.51 | 470 |  |  |  | 10.86 | 1440 | [10 empty] | 10.85 | 490
|  |  |  | 11.48 | 480 |  |  |  | 10.8 | 1465 | [10 empty] | 10.82 | 500
|  |  |  | 11.45 | 490 | [15 empty] | 10.8 | 506
|  |  |  | 11.43 | 500
|  |  |  | 11.41 | 505
|  |  |  | 11.4 | 510
|  |  |  | 11.38 | 515
|  |  |  | 11.36 | 520
|  |  |  | 11.35 | 525
|  |  |  | 11.33 | 530
|  |  |  | 11.32 | 535
|  |  |  | 11.3 | 540
|  |  |  | 11.28 | 545
|  |  |  | 11.26 | 550
|  |  |  | 11.24 | 555
|  |  |  | 11.22 | 560
|  |  |  | 11.19 | 565
|  |  |  | 11.17 | 570
|  |  |  | 11.14 | 575
|  |  |  | 11.11 | 580
|  |  |  | 11.08 | 585
|  |  |  | 11.04 | 590
|  |  |  | 11 | 595
|  |  |  | 10.99 | 596
|  |  |  | 10.98 | 598
|  |  |  | 10.95 | 600
|  |  |  | 10.89 | 605
|  |  |  | 10.8 | 609

## 23,5 Ah 2,3A
2,3A
Spenning | Tid [minutter] | Tid [timer]
13.06 | 0 | 0
12.75 | 0.25 | 0.0041667
12.62 | 0.5 | 0.0083333 | R= | 5.2174 | Ohm
12.5 | 1 | 0.016667
12.46 | 2 | 0.033333 | Teoretisk tid | 10 | timer
12.46 | 10 | 0.16667 |  | 600 | minutter
12.44 | 20 | 0.33333
12.41 | 30 | 0.5
12.39 | 40 | 0.66667 | Faktisk tid | 609 | minutter
12.37 | 50 | 0.83333
12.35 | 60 | 1
12.33 | 70 | 1.1667 | Kapasitet [tid] | 101.5 | %
12.31 | 80 | 1.3333
12.29 | 90 | 1.5 | Kapasitet [Wh]
12.27 | 100 | 1.6667
12.25 | 110 | 1.8333
12.22 | 120 | 2
12.2 | 130 | 2.1667
12.18 | 140 | 2.3333
12.16 | 150 | 2.5
12.14 | 160 | 2.6667
12.12 | 170 | 2.8333
12.1 | 180 | 3
12.08 | 190 | 3.1667
12.06 | 200 | 3.3333
12.04 | 210 | 3.5
12.02 | 220 | 3.6667
12 | 230 | 3.8333
11.99 | 240 | 4
11.97 | 250 | 4.1667
11.95 | 260 | 4.3333
11.93 | 270 | 4.5
11.91 | 280 | 4.6667
11.89 | 290 | 4.8333
11.87 | 300 | 5
11.85 | 310 | 5.1667
11.83 | 320 | 5.3333
11.81 | 330 | 5.5
11.79 | 340 | 5.6667
11.77 | 350 | 5.8333
11.75 | 360 | 6
11.73 | 370 | 6.1667
11.71 | 380 | 6.3333
11.69 | 390 | 6.5
11.67 | 400 | 6.6667
11.64 | 410 | 6.8333
11.63 | 420 | 7
11.6 | 430 | 7.1667
11.58 | 440 | 7.3333
11.56 | 450 | 7.5
11.53 | 460 | 7.6667
11.51 | 470 | 7.8333
11.48 | 480 | 8
11.45 | 490 | 8.1667
11.43 | 500 | 8.3333
11.41 | 505 | 8.4167
11.4 | 510 | 8.5
11.38 | 515 | 8.5833
11.36 | 520 | 8.6667
11.35 | 525 | 8.75
11.33 | 530 | 8.8333
11.32 | 535 | 8.9167
11.3 | 540 | 9
11.28 | 545 | 9.0833
11.26 | 550 | 9.1667
11.24 | 555 | 9.25
11.22 | 560 | 9.3333
11.19 | 565 | 9.4167
11.17 | 570 | 9.5
11.14 | 575 | 9.5833
11.11 | 580 | 9.6667
11.08 | 585 | 9.75
11.04 | 590 | 9.8333
11 | 595 | 9.9167
10.99 | 596 | 9.9333
10.98 | 598 | 9.9667
10.95 | 600 | 10
10.89 | 605 | 10.0833
10.8 | 609 | 10.15

## 23,5Ah 29,1A
29,1A
Spenning | Tid[sek] | Tid [timer]
13 | 0 | 0
12.15 | 5 | 0.0013889
12.02 | 10 | 0.0027778 | R= | 0.41237 | Ohm
11.95 | 20 | 0.0055556
11.92 | 30 | 0.0083333 | Teoretisk tid | 24.4 | minutter
11.92 | 60 | 0.016667 |  | 1464 | sekunder
11.91 | 90 | 0.025
11.89 | 120 | 0.033333
11.88 | 150 | 0.041667 | Faktisk tid | 1465 | sekunder
11.87 | 180 | 0.05
11.85 | 210 | 0.058333
11.84 | 240 | 0.066667 | Kapasitet [tid] | 100.0683 | %
11.82 | 270 | 0.075
11.8 | 300 | 0.083333 | Kapasitet [Wh]
11.79 | 330 | 0.091667
11.77 | 360 | 0.1
11.76 | 390 | 0.10833
11.75 | 420 | 0.11667
11.73 | 450 | 0.125
11.71 | 480 | 0.13333
11.7 | 510 | 0.14167
11.68 | 540 | 0.15
11.66 | 570 | 0.15833
11.65 | 600 | 0.16667
11.63 | 630 | 0.175
11.62 | 660 | 0.18333
11.59 | 690 | 0.19167
11.57 | 720 | 0.2
11.56 | 750 | 0.20833
11.54 | 780 | 0.21667
11.52 | 810 | 0.225
11.5 | 840 | 0.23333
11.48 | 870 | 0.24167
11.46 | 900 | 0.25
11.44 | 930 | 0.25833
11.41 | 960 | 0.26667
11.39 | 990 | 0.275
11.37 | 1020 | 0.28333
11.34 | 1050 | 0.29167
11.32 | 1080 | 0.3
11.3 | 1110 | 0.30833
11.26 | 1140 | 0.31667
11.24 | 1170 | 0.325
11.21 | 1200 | 0.33333
11.17 | 1230 | 0.34167
11.14 | 1260 | 0.35
11.1 | 1290 | 0.35833
11.07 | 1320 | 0.36667
11.03 | 1350 | 0.375
10.98 | 1380 | 0.38333
10.93 | 1410 | 0.39167
10.86 | 1440 | 0.4
10.8 | 1465 | 0.40694

## 23,5Ah 37,5A
37,5A
Spenning | Tid[sek] | Tid [timer]
13.04 | 0 | 0
12.48 | 1 | 0.00027778
12 | 5 | 0.0013889 | R= | 0.32 | Ohm
11.94 | 7 | 0.0019444
11.85 | 10 | 0.0027778
11.83 | 20 | 0.0055556 | Teoretisk tid | 16.7 | minutter
11.83 | 30 | 0.0083333 |  | 1002 | sekunder
11.83 | 60 | 0.016667
11.82 | 90 | 0.025
11.8 | 120 | 0.033333 | Faktisk tid | 1003 | sekunder
11.79 | 150 | 0.041667
11.78 | 180 | 0.05
11.76 | 210 | 0.058333 | Kapasitet [tid] | 100.0998 | %
11.74 | 240 | 0.066667
11.72 | 270 | 0.075 | Kapasitet [Wh]
11.7 | 300 | 0.083333
11.67 | 330 | 0.091667
11.65 | 360 | 0.1
11.63 | 390 | 0.10833
11.6 | 420 | 0.11667
11.57 | 450 | 0.125
11.55 | 480 | 0.13333
11.52 | 510 | 0.14167
11.49 | 540 | 0.15
11.46 | 570 | 0.15833
11.43 | 600 | 0.16667
11.4 | 630 | 0.175
11.37 | 660 | 0.18333
11.33 | 690 | 0.19167
11.29 | 720 | 0.2
11.26 | 750 | 0.20833
11.22 | 780 | 0.21667
11.18 | 810 | 0.225
11.13 | 840 | 0.23333
11.09 | 870 | 0.24167
11.03 | 900 | 0.25
10.98 | 930 | 0.25833
10.91 | 960 | 0.26667
10.84 | 990 | 0.275
10.8 | 1003 | 0.27861

## 23,5Ah 58,3A
58,3A
Spenning | Tid[sek] | Tid [timer]
13.06 | 0 | 0
12.38 | 2 | 0.00055556
12.03 | 5 | 0.0013889 | R= | 0.20583 | Ohm
11.84 | 10 | 0.0027778
11.7 | 20 | 0.0055556
11.68 | 30 | 0.0083333 | Teoretisk tid | 8.7 | minutter
11.67 | 40 | 0.011111 |  | 522 | sekunder
11.67 | 50 | 0.013889
11.66 | 60 | 0.016667
11.65 | 70 | 0.019444 | Faktisk tid | 506 | sekunder
11.64 | 80 | 0.022222
11.63 | 90 | 0.025
11.61 | 100 | 0.027778 | Kapasitet [tid] | 96.9349 | %
11.6 | 110 | 0.030556
11.59 | 120 | 0.033333 | Kapasitet [Wh]
11.58 | 130 | 0.036111
11.56 | 140 | 0.038889
11.54 | 150 | 0.041667
11.53 | 160 | 0.044444
11.51 | 170 | 0.047222
11.5 | 180 | 0.05
11.49 | 190 | 0.052778
11.47 | 200 | 0.055556
11.46 | 210 | 0.058333
11.44 | 220 | 0.061111
11.43 | 230 | 0.063889
11.4 | 240 | 0.066667
11.38 | 250 | 0.069444
11.37 | 260 | 0.072222
11.35 | 270 | 0.075
11.34 | 280 | 0.077778
11.32 | 290 | 0.080556
11.3 | 300 | 0.083333
11.28 | 310 | 0.086111
11.26 | 320 | 0.088889
11.24 | 330 | 0.091667
11.22 | 340 | 0.094444
11.2 | 350 | 0.097222
11.18 | 360 | 0.1
11.16 | 370 | 0.10278
11.14 | 380 | 0.10556
11.12 | 390 | 0.10833
11.09 | 400 | 0.11111
11.07 | 410 | 0.11389
11.05 | 420 | 0.11667
11.01 | 430 | 0.11944
10.99 | 440 | 0.12222
10.97 | 450 | 0.125
10.94 | 460 | 0.12778
10.92 | 470 | 0.13056
10.89 | 480 | 0.13333
10.85 | 490 | 0.13611
10.82 | 500 | 0.13889
10.8 | 506 | 0.14056

## Rådata 100Ah
29,1A |  |  |  |  | 37,5A |  |  |  | 58,3A |  |  | 9,5A
Spenning | Tid [minutter] |  |  |  | Spenning | Tid [minutter] |  |  | Spenning | Tid [minutter] |  | Spenning | Tid [minutter]
13.46 | 0 | Forventet tid |  |  | 13.61 | 0 | Forventet tid |  | 13.68 | 0 | Forventet tid | 13.69 | 0 | Forventet tid
13 | 0.1 | 2t 17 min |  |  | 12.4 | 0.16 | 1t 41 min |  | 12.29 | 0.16667 | 54 min | 13 | 0.5 | 10 timer
12.5 | 0.2 | 137 | minutter | * | 11.8 | 1 | 101 | minutter | 11.79 | 1 |  | 12.74 | 1
12.22 | 0.4 |  |  |  | 11.76 | 5 |  |  | 11.78 | 5 |  | 12.42 | 2
12.11 | 0.6 |  |  |  | 11.72 | 7 |  |  | 11.75 | 10 |  | 12.35 | 5
12.08 | 0.8 |  |  |  | 11.68 | 10 |  |  | 11.7 | 15 |  | 12.39 | 10
12.07 | 1 |  |  |  | 11.64 | 12 |  |  | 11.64 | 20 |  | 12.39 | 20
12.09 | 5 |  |  |  | 11.62 | 15 |  |  | 11.56 | 25 |  | 12.38 | 30
12.03 | 10 |  |  |  | 11.6 | 17 |  |  | 11.47 | 30 |  | 12.36 | 40
11.97 | 15 |  |  |  | 11.58 | 20 |  |  | 11.36 | 35 |  | 12.35 | 50
11.92 | 20 |  |  |  | 11.54 | 22 |  |  | 11.27 | 40 |  | 12.33 | 60
11.89 | 25 |  |  |  | 11.52 | 25 |  |  | 11.19 | 45 |  | 12.3 | 70
11.85 | 30 |  |  |  | 11.5 | 27 |  |  | 11.08 | 50 |  | 12.28 | 80
11.81 | 35 |  |  |  | 11.49 | 30 |  |  | 11.05 | 51 |  | 12.27 | 90
11.79 | 40 |  |  |  | 11.47 | 32 |  |  | 11.03 | 52 |  | 12.25 | 100
11.76 | 45 |  |  |  | 11.45 | 35 |  |  | 11.01 | 53 |  | 12.23 | 110
11.74 | 50 |  |  |  | 11.42 | 37 |  |  | 10.98 | 54 |  | 12.21 | 120
11.7 | 55 |  |  |  | 11.4 | 40 |  |  | 10.96 | 55 |  | 12.19 | 130
11.67 | 60 |  |  |  | 11.39 | 42 |  |  | 10.93 | 56 |  | 12.17 | 140
11.64 | 65 |  |  |  | 11.37 | 45 |  |  | 10.85 | 56.5 |  | 12.15 | 150
11.61 | 70 |  |  |  | 11.36 | 47 |  |  | 10.8 | 57 |  | 12.12 | 160
11.58 | 75 |  |  |  | 11.34 | 50 | [5 empty] | 12.1 | 170
11.54 | 80 |  |  |  | 11.3 | 52 | [5 empty] | 12.1 | 180
11.5 | 85 |  |  |  | 11.29 | 55 | [5 empty] | 12.11 | 190
11.45 | 90 |  |  |  | 11.28 | 57 | [5 empty] | 12.08 | 200
11.41 | 95 |  |  |  | 11.27 | 60 | [5 empty] | 12.06 | 210
11.37 | 100 |  |  |  | 11.25 | 62 | [5 empty] | 12.04 | 220
11.33 | 105 |  |  |  | 11.21 | 65 | [5 empty] | 12.02 | 230
11.28 | 110 |  |  |  | 11.19 | 67 | [5 empty] | 12 | 240
11.22 | 115 |  |  |  | 11.17 | 70 | [5 empty] | 11.98 | 250
11.14 | 120 |  |  |  | 11.15 | 72 | [5 empty] | 11.95 | 260
11.08 | 125 |  |  |  | 11.14 | 75 | [5 empty] | 11.93 | 270
11.01 | 130 |  |  |  | 11.12 | 77 | [5 empty] | 11.88 | 280
10.94 | 135 |  |  |  | 11.11 | 80 | [5 empty] | 11.86 | 290
10.85 | 138 |  |  |  | 11.08 | 82 | [5 empty] | 11.83 | 300
10.8 | 140 |  |  |  | 11.05 | 85 | [5 empty] | 11.81 | 310
[5 empty] | 11 | 87 | [5 empty] | 11.79 | 320
[5 empty] | 10.96 | 90 | [5 empty] | 11.76 | 330
[5 empty] | 10.91 | 92 | [5 empty] | 11.74 | 340
[5 empty] | 10.86 | 95 | [5 empty] | 11.72 | 350
[5 empty] | 10.84 | 97 | [5 empty] | 11.68 | 360
[5 empty] | 10.8 | 98 | [5 empty] | 11.65 | 370
[12 empty] | 11.63 | 380
[12 empty] | 11.59 | 390
[12 empty] | 11.55 | 400
[12 empty] | 11.52 | 410
[12 empty] | 11.5 | 420
[12 empty] | 11.47 | 430
[12 empty] | 11.44 | 440
[12 empty] | 11.41 | 450
[12 empty] | 11.37 | 460
[12 empty] | 11.34 | 470
[12 empty] | 11.31 | 480
[12 empty] | 11.28 | 490
[12 empty] | 11.24 | 500
[12 empty] | 11.21 | 510
[12 empty] | 11.16 | 520
[12 empty] | 11.13 | 530
[12 empty] | 11.08 | 540
[12 empty] | 11.03 | 550
[12 empty] | 10.99 | 560
[12 empty] | 10.95 | 565
[12 empty] | 10.93 | 570
[12 empty] | 10.9 | 575
[12 empty] | 10.87 | 580
[12 empty] | 10.84 | 585
[12 empty] | 10.82 | 587
[12 empty] | 10.81 | 588
[12 empty] | 10.8 | 590

## 100Ah 9,5A
9,5A
Spenning | Tid [minutter] | Tid [timer]
13.69 | 0 | 0
13 | 0.5 | 0.0083333
12.74 | 1 | 0.016667 | R= | 1.2632 | Ohm
12.42 | 2 | 0.033333
12.39 | 10 | 0.16667
12.39 | 20 | 0.33333 | Teoretisk tid | 10 | timer
12.38 | 30 | 0.5 |  | 600 | minutter
12.36 | 40 | 0.66667
12.35 | 50 | 0.83333
12.33 | 60 | 1 | Faktisk tid | 590 | minutter
12.3 | 70 | 1.1667
12.28 | 80 | 1.3333
12.27 | 90 | 1.5 | Kapasitet [tid] | 98.3333 | %
12.25 | 100 | 1.6667
12.23 | 110 | 1.8333 | Kapasitet [Wh]
12.21 | 120 | 2
12.19 | 130 | 2.1667
12.17 | 140 | 2.3333
12.15 | 150 | 2.5
12.12 | 160 | 2.6667
12.1 | 170 | 2.8333
12.1 | 180 | 3
12.09 | 190 | 3.1667
12.08 | 200 | 3.3333
12.06 | 210 | 3.5
12.04 | 220 | 3.6667
12.02 | 230 | 3.8333
12 | 240 | 4
11.98 | 250 | 4.1667
11.95 | 260 | 4.3333
11.93 | 270 | 4.5
11.88 | 280 | 4.6667
11.86 | 290 | 4.8333
11.83 | 300 | 5
11.81 | 310 | 5.1667
11.79 | 320 | 5.3333
11.76 | 330 | 5.5
11.74 | 340 | 5.6667
11.72 | 350 | 5.8333
11.68 | 360 | 6
11.65 | 370 | 6.1667
11.63 | 380 | 6.3333
11.59 | 390 | 6.5
11.55 | 400 | 6.6667
11.52 | 410 | 6.8333
11.5 | 420 | 7
11.47 | 430 | 7.1667
11.44 | 440 | 7.3333
11.41 | 450 | 7.5
11.37 | 460 | 7.6667
11.34 | 470 | 7.8333
11.31 | 480 | 8
11.28 | 490 | 8.1667
11.24 | 500 | 8.3333
11.21 | 510 | 8.5
11.16 | 520 | 8.6667
11.13 | 530 | 8.8333
11.08 | 540 | 9
11.03 | 550 | 9.1667
10.99 | 560 | 9.3333
10.95 | 565 | 9.4167
10.93 | 570 | 9.5
10.9 | 575 | 9.5833
10.87 | 580 | 9.6667
10.84 | 585 | 9.75
10.82 | 587 | 9.7833
10.81 | 588 | 9.8
10.8 | 590 | 9.8333

## 100Ah 29,1A
29,1A
Spenning | Tid [minutter] | Tid [timer]
13.46 | 0 | 0
13 | 0.1 | 0.0016667
12.5 | 0.2 | 0.0033333 | R= | 0.41237 | Ohm
12.22 | 0.4 | 0.0066667
12.11 | 0.6 | 0.01
12.08 | 0.8 | 0.013333 | Teoretisk tid | 2t 17 | minutter
12.07 | 1 | 0.016667 |  | 137 | minutter
12.09 | 5 | 0.083333
12.03 | 10 | 0.16667 | Faktisk tid | 140 | minutter
11.97 | 15 | 0.25
11.92 | 20 | 0.33333
11.89 | 25 | 0.41667 | Kapasitet [tid] | 102.1898 | %
11.85 | 30 | 0.5
11.81 | 35 | 0.58333 | Kapasitet [Wh]
11.79 | 40 | 0.66667
11.76 | 45 | 0.75
11.74 | 50 | 0.83333
11.7 | 55 | 0.91667
11.67 | 60 | 1
11.64 | 65 | 1.0833
11.61 | 70 | 1.1667
11.58 | 75 | 1.25
11.54 | 80 | 1.3333
11.5 | 85 | 1.4167
11.45 | 90 | 1.5
11.41 | 95 | 1.5833
11.37 | 100 | 1.6667
11.33 | 105 | 1.75
11.28 | 110 | 1.8333
11.22 | 115 | 1.9167
11.14 | 120 | 2
11.08 | 125 | 2.0833
11.01 | 130 | 2.1667
10.94 | 135 | 2.25
10.85 | 138 | 2.3
10.8 | 140 | 2.3333

## 100Ah 37,5A
37,5A
Spenning | Tid [minutter] | Tid [timer]
13.61 | 0 | 0
12.4 | 0.16 | 0.0026667
11.8 | 1 | 0.016667 | R= | 0.32 | Ohm
11.76 | 5 | 0.083333
11.72 | 7 | 0.11667
11.68 | 10 | 0.16667 | Teoretisk tid | 1t 41 | minutter
11.64 | 12 | 0.2 |  | 101 | minutter
11.62 | 15 | 0.25
11.6 | 17 | 0.28333
11.58 | 20 | 0.33333 | Faktisk tid | 98 | minutter
11.54 | 22 | 0.36667
11.52 | 25 | 0.41667
11.5 | 27 | 0.45 | Kapasitet [tid] | 97.0297 | %
11.49 | 30 | 0.5
11.47 | 32 | 0.53333 | Kapasitet [Wh]
11.45 | 35 | 0.58333
11.42 | 37 | 0.61667
11.4 | 40 | 0.66667
11.39 | 42 | 0.7
11.37 | 45 | 0.75
11.36 | 47 | 0.78333
11.34 | 50 | 0.83333
11.3 | 52 | 0.86667
11.29 | 55 | 0.91667
11.28 | 57 | 0.95
11.27 | 60 | 1
11.25 | 62 | 1.0333
11.21 | 65 | 1.0833
11.19 | 67 | 1.1167
11.17 | 70 | 1.1667
11.15 | 72 | 1.2
11.14 | 75 | 1.25
11.12 | 77 | 1.2833
11.11 | 80 | 1.3333
11.08 | 82 | 1.3667
11.05 | 85 | 1.4167
11 | 87 | 1.45
10.96 | 90 | 1.5
10.91 | 92 | 1.5333
10.86 | 95 | 1.5833
10.84 | 97 | 1.6167
10.8 | 98 | 1.6333

## 100Ah 58,3Ah
58,3A
Spenning | Tid [minutter] | Tid [timer]
13.68 | 0 | 0
12.29 | 0.16667 | 0.0027778
11.9 | 1 | 0.016667 | R= | 0.20583 | Ohm
11.78 | 5 | 0.083333
11.76 | 7 | 0.11667
11.75 | 10 | 0.16667 | Teoretisk tid | 54 | minutter
11.73 | 12 | 0.2
11.7 | 15 | 0.25
11.68 | 17 | 0.28333 | Faktisk tid | 56 | minutter
11.64 | 20 | 0.33333
11.6 | 22 | 0.36667
11.56 | 25 | 0.41667 | Kapasitet [tid] | 103.7037 | %
11.5 | 27 | 0.45
11.47 | 30 | 0.5 | Kapasitet [Wh]
11.4 | 32 | 0.53333
11.36 | 35 | 0.58333
11.3 | 37 | 0.61667
11.27 | 40 | 0.66667
11.23 | 42 | 0.7
11.19 | 45 | 0.75
11.14 | 47 | 0.78333
11.08 | 50 | 0.83333
11.05 | 51 | 0.85
11.03 | 52 | 0.86667
11.01 | 53 | 0.88333
10.98 | 54 | 0.9
10.95 | 54.5 | 0.90833
10.9 | 55 | 0.91667
10.85 | 55.5 | 0.925
10.8 | 56 | 0.93333